**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

W nawiązaniu do przetargu zwracam się z prośbą o wyjaśnienie

następujących zagadnień:

1. w poz. 1.3.2.15 jest 1,8 m2 czy nie powinno być 5,4 m2?

2. w poz. 1.3.2.16 jest 1,8 m2 czy nie powinno być 5,4 m2?

3. w poz. 1.3.3.2.15 jest 1,8 m2 czy nie powinno być 5,4 m2?

4. w poz. 1.3.3.2.16 jest 1,8 m2 czy nie powinno być 5,4 m2?

5. w poz. 1.3.3.3.3.2.28 jest 1,8 m2 czy nie powinno być 3,6 m2?

6. w poz. 1.3.3.3.3.2.29 jest 1,8 m2 czy nie powinno być 3,6 m2?

7. Czy w poz. 1.3.3.3.2.33 odpowiednio dobrano moc klimatyzatora 8 kW?

8. Czy w poz. 1.3.1.1; 1.3.3.1.1; 1.3.3.3.1.1 oraz 1.3.3.3.3.1.1

demontaż klimatyzatorów obejmuje również demontaż instalacji i jednostki

zewn.?

Odp. pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zamawiający załączył na stronie internetowej poprawiony przedmiar, uwzględniający krotności w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. W związku z czym w poz. 1.3.2.15, 1.3.2.16, 1.3.3.2.15, 1.3.3.2.16 pojawiła się krotność 3, a w poz. 1.3.3.3.3.2.28, 1.3.3.3.3.2.29 krotność 2

Odp. pkt. 7

Moc została odpowiednio dobrana. Dotyczy to pomieszczania salki konferencyjnej o wys. 3m, z południową ekspozycją okien, w której przebywać może większa liczba osób. W związku z czym moc klimatyzatora jest taka duża

Odp. pkt. 8

Tak. Należy uwzględnić w tych pozycjach demontaż wszystkich elementów klimatyzatora w tym jednostki wew. i zew. oraz elementy instalacji klimatyzacji

*Pozdrawiam:*

*mgr inż. Rybczyński Łukasz*

***I****nspektor* ***N****adzoru* ***B****udowlanego*

***Główny Instytut Górnictwa***

*40-166 Katowice Pl. Gwarków 1*

*tel. 32 259 28 57*

*kom.* [*786-865-174*](tel:786865174)