FZ-1/5013/MKO/18

Załącznik 1

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

........................................................................................

Adres: 	………………………………………………..…

Nr tel.:	…………………………………………………….

Nr faksu:	……………………………………………

Adres e-mail:	……………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….................

FORMULARZ  WSTĘPNEJ OFERTY

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Identyfikator katalogowy elementu składowego | Nazwa elementu składowego | Ilość zastosowanych elementów składowych | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) Podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Macierz dyskowa (należy wymienić podstawowe elementy sprzętowe i programowe) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pamięć RAM | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Procesor do serwera | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wdrożenie oraz instruktaż dla macierzy dyskowych | zest. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Instalacja podzespołów do serwerów | zest. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

W formularzu wstępnej oferty Wykonawca jest zobowiązany do wyszczególnienia podstawowych elementów składowych dostarczanej macierzy, zarówno sprzętowych jak i programowych, istotnych ze względu na realizowane przez macierz funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego. Elementy składowe powinny być opisane identyfikatorem katalogowym producenta, nazwą modelu elementu składowego oraz ilością zastosowaną w oferowanym rozwiązaniu.

| Lp. | Funkcje i warunki techniczne | Warunek | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Macierz musi być przeznaczona do instalacji w szafie rack 19”. | wymagane |  |
|  | Macierz musi być wyposażona w minimum 3 dyski SSD, każdy minimum o pojemności 400GB. | wymagane |  |
|  | Macierz musi zapewniać pojemność dostępną dla użytkowników Zamawiającego nie mniejszą niż 21TiB przy zabezpieczeniu minimum RAID 5 na dyskach typu SAS o prędkości obrotowej minimum 10000 obrotów/min. i 65TiB przy zabezpieczeniu RAID 6 na dyskach typu NL-SAS o prędkości obrotowej minimum 7200 obrotów/min. Każdy z zestawów dysków SAS i NL-SAS, powinien być wyposażony w przynajmniej 1 dysk typu hot-spare/hot-plug. Dopuszczalne są również inne rozwiązania w zakresie przestrzeni hot-spare, zapewniające nieprzerwaną pracę macierzy i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego dysku. | wymagane |  |
|  | Macierz musi wspierać obsługę poziomów zabezpieczeń RAID: 0, 1, 10, 5, 6. | wymagane |  |
|  | Macierz musi być wyposażona w co najmniej dwa kontrolery przestrzeni dyskowej pracujące w trybie active-active, tzn. zapewniające redundancję dostępu do danych. | wymagane |  |
|  | Każdy z kontrolerów musi zapewniać: Możliwość zarządzania za pośrednictwem sieci lokalnej; Minimum 64 GB pamięci cache; Procesor, minimum 6-rdzeniowy; Możliwość realizowania kompresji danych w trybie inline dla dostępu blokowego; Każdy kontroler wyposażony w redundantne zasilanie (dwa zasilacze). | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi charakteryzować brak pojedynczego punktu awarii. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi automatycznie skanować media w celu kontroli spójności danych. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi automatycznie monitorować aktualną wydajność urządzenia. | wymagane |  |
|  | Macierz musi być wyposażona w karty FC i posiadać wsparcie dla protokołu FibreChannel minimum 8 portów 16Gbit/s (po minimum 4 na kontroler). Wsparcie dla protokołów iSCSI i FCoE. | wymagane |  |
|  | Należy dostarczyć wkładki dla portów FC 16Gbit/s (minimum 8). | wymagane |  |
|  | Macierz musi być wyposażona w co najmniej 4 porty iSCSI 10Gbit/s (po dwa na kontroler). | wymagane |  |
|  | Macierz musi być wyposażona w co najmniej 2 porty min. 1Gb/s (po jednym na kontroler), dedykowane do zarządzania. Możliwe jest zastosowanie rozwiązania, w którym funkcje zarządzania przejmą porty iSCSI 10 Gb/s wymienione w pkt 12. | wymagane |  |
|  | Macierz musi mieć możliwość zamiennego zainstalowania dodatkowych portów typu: FC 16Gbit/s, iSCSI/FCoE 10Gbit/s, iSCSI 1Gbit/s. | wymagane |  |
|  | Macierz musi posiadać wsparcie dla szyfrowania danych. Licencja na tę funkcjonalność nie jest objęta tym postępowaniem. | wymagane |  |
|  | Maksymalna wysokość oferowanego rozwiązania: 4U. | wymagane |  |
|  | Pamięć masowa musi obsłużyć minimum 400 dysków w układzie pojedynczej pary kontrolerów z możliwością obsługi do minimum 800 dysków w układzie dwóch par kontrolerów w ramach pojedynczej instancji klastra. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi pozwalać na podniesienie wersji kodu rozwiązania w trybie „online”. | wymagane |  |
|  | Pamięć masowa musi umożliwiać wirtualizację zewnętrznych podsystemów dyskowych. Licencja na tę funkcjonalność nie jest objęta tym postępowaniem. | wymagane |  |
|  | Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych w ramach pamięci masowej oraz przestrzeni wirtualizowanej z jednej konsoli administracyjnej, funkcjonalność zarządzania poprzez interfejs WWW oraz interfejs linii poleceń (Command Line Interface) - dostęp do linii poleceń poprzez połączenie szyfrowane. | wymagane |  |
|  | Możliwość liniowej skalowalności parametrów wydajnościowych pamięci masowej poprzez dodawanie kolejnych kontrolerów. Możliwość rozbudowy do 2 par kontrolerów w ramach pojedynczej instancji klastra. | wymagane |  |
|  | Możliwość rozbudowy pamięci cache do 128GB w ramach instancji klastra. | wymagane |  |
|  | Funkcjonalność cache dla procesu odczytu. | wymagane |  |
|  | Funkcjonalność mirrored cache dla procesu zapisu. | wymagane |  |
|  | Możliwość wyłączenia cache dla poszczególnych wolumenów. | wymagane |  |
|  | Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache. Funkcjonalność nie jest przedmiotem niniejszego Zamówienia. | wymagane |  |
|  | Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami. | wymagane |  |
|  | Funkcjonalność zwiększania rozmiaru wolumenów. | wymagane |  |
|  | Funkcjonalność zarządzania ilością operacji wejścia-wyjścia wykonywanych na danym wolumenie - zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę, jak również przepustowości. Funkcjonalność nie jest przedmiotem niniejszego Zamówienia. | wymagane |  |
|  | Możliwość wykonywania kopii danych typu snapshot pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii oraz docelowe kopie mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD), pracujących pod kontrolą różnych systemów dyskowych zarządzanych przez system wirtualizacji. Kopie danych muszą być tworzone w trybach incremental, multitarget (co najmniej 250 kopii z pojedynczego wolumenu), kopii pełnej oraz kopii wskaźników. Na wymienioną funkcjonalność należy dostarczyć licencje, dla pełnej pojemności macierzy i całości wirtualizowanych zasobów. | wymagane |  |
|  | Pamięć masowa musi umożliwiać dwukierunkową replikacje synchroniczną i asynchroniczną zasobów do systemu wirtualizacji znajdującego się w innej lokalizacji oddalonej o nie więcej niż 300km. Dla wymienionej funkcjonalności wymagane jest dostarczenie licencji, na całość rozwiązania. | wymagane |  |
|  | Pamięć masowa musi umożliwiać realizację replikacji z użyciem protokołów FibreChannel (infrastruktura SAN) oraz TCP/IP (infrastruktura LAN/WAN). | wymagane |  |
|  | Pamięć masowa musi posiadać wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na zwiększenie utylizacji łącza dla procesu replikacji z użyciem protokołu TCP/IP (akcelerator WAN). | wymagane |  |
|  | Pamięć masowa musi obsługiwać grupy spójności wolumenów. Jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość wirtualizowanych zasobów. | wymagane |  |
|  | Funkcjonalność tworzenia mirrorowanych LUN, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. Jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość wirtualizowanych zasobów. | wymagane |  |
|  | Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia wolumenów (LUN) typu Thin provisioned, tzn. prezentujących dla hostów większą przestrzeń dyskową niż rzeczywiście zaalokowana przestrzeń fizyczna, z możliwością automatycznego zwiększenia fizycznej zajętości przestrzeni dyskowej w sytuacji, gdy rozmiar wymaganej do zapisu danych przestrzeni przewyższy rozmiar przestrzeni zaalokowanej przy tworzeniu wolumenu. Jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość wirtualizowanych zasobów. | wymagane |  |
|  | Wymagana jest kompresja danych w trybie inline dla dostępu blokowego na całą oferowaną wewnętrzną pojemność dyskową. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla danej konfiguracji. | wymagane |  |
|  | Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD poprzez automatyczną identyfikację najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów w zarządzanych zasobach dyskowych oraz ich automatyczną migrację na dyski SSD. Macierz musi również automatycznie rozpoznawać obciążenie fragmentów wolumenów na dyskach SSD i automatycznie migrować z dysków SSD nieobciążone fragmenty wolumenów. Macierz musi posiadać możliwość wykorzystania mechanizmu optymalizacji umiejscowienia danych pomiędzy przynajmniej 3 rodzajami dysków – SSD, Enterprise (15000 obrotów/min. i 10000 obrotów/min.) oraz NL-SAS/SATA, jak również przy wykorzystaniu dwóch dowolnych z wyżej wymienionych typów. Opisany powyżej proces optymalizacji musi posiadać funkcję włączenia/wyłączenia na poziomie pojedynczego wolumenu. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy taką licencję zaoferować dla danej konfiguracji. | wymagane |  |
|  | Macierz musi obsługiwać funkcjonalności LUN masking i LUN mapping. | wymagane |  |
|  | Wymagana jest optymalizacja obciążenia nośników danych, tak aby w ramach tego samego rodzaju nośników (pojemności/prędkości) wszystkie grupy nośników były utylizowane w równym stopniu. Jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całą oferowaną pojemność macierzy. | wymagane |  |
|  | Możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów - zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby, do których są migrowane mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (FC, SAS, SSD, SATA). Jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość wirtualizowanych zasobów. | wymagane |  |
|  | Dostępne sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu dla podłączanych systemów operacyjnych. Jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość wirtualizowanych zasobów. | wymagane |  |
|  | Wsparcie minimum dla systemów VMware vSphere i Microsoft HyperV. | wymagane |  |
|  | Możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na macierzach różnych producentów, minimum: EMC, HP, HDS i IBM. | wymagane |  |
|  | Możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na macierzach różnych producentów w trybie natywnym, tzn. takim, w którym dane w przypadku awarii wirtualizatora mogą być odczytane bez jego udziału. | wymagane |  |
|  | Macierz musi umożliwiać natywne przesyłanie kopii wolumenu do dostawcy chmury publicznej. Transmisja musi być szyfrowana, kompresowana oraz odbywać się z użyciem protokołu IP. Powyższa funkcjonalność nie jest objęta obecnym postępowaniem. | wymagane |  |
|  | Zamawiający wymaga instalacji klastra geograficznego, w oparciu o dwie serwerownie Zamawiającego, na macierzach, które zostaną dostarczone w ramach obecnego postępowania. Zamawiający posiada niezbędną infrastrukturę konieczną do utworzenia klastra geograficznego. | wymagane |  |
|  | Konfiguracja klastra powinna działać na zasadzie replikacji synchronicznej i umożliwiać w razie awarii klastra w jednej lokalizacji szybkie przełączenie obsługi pamięci masowej, dla środowiska wirtualizacyjnego, do drugiej lokalizacji. | wymagane |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje uznanie zaproponowanego rozwiązania jako nie odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego.

Preferowany termin płatności:……………….. dni

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: 
mgr Wojciech Lenart, e-mail: wlenart@gig.eu, tel. (032) 259 22 61.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:  Dostawę, instalację  i wdrożenie macierzy dyskowych oraz dostawę i instalację podzespołów do serwerów nr sprawy: FZ - 1/5013/MKO/18  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4.

………………………….., dnia ………….……. r. 						……………………………………….

(miejscowość i data)			                                             			        (podpis osoby uprawnionej)

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).